CuivRézo · CAP IFCA

Mon passeport du cuivre

14 stations · 4 lignes · un tampon à chaque geste réussi

Nom : ________________________________________

Prénom : ________________________________________

Classe : ________________________________________

| 1 Les gestes de base 8 stations | 2 Le chalumeau 2 stations | 3 Braser 2 stations | 4 Les pièces complexes 2 stations |
| --- | --- | --- | --- |

Mon parcours

Chaque station réussie donne un tampon du professeur. Suivez les lignes dans l’ordre.

1 · Ligne 1 · Les gestes de base

| ( tampon ) | 1.0 Mon poste de travail | ( tampon ) | 1.1 Reconnaître le tube |
| --- | --- | --- | --- |
| ( tampon ) | 1.2 Mesurer et tracer | ( tampon ) | 1.3 Couper et ébavurer |
| ( tampon ) | 1.4 Cintrer à la cintrette | ( tampon ) | 1.5 Cintrer à la cintreuse (L, R, 0) |
| ( tampon ) | 1.6 Le dudgeon | ( tampon ) | 1.7 L’emboîture à la pince |

2 · Ligne 2 · Le chalumeau

| ( tampon ) | 2.1 Le poste oxyacétylénique en sécurité | ( tampon ) | 2.2 Allumer, régler, éteindre la flamme |
| --- | --- | --- | --- |

3 · Ligne 3 · Braser

| ( tampon ) | 3.1 La brasure tendre à l’étain | ( tampon ) | 3.2 La brasure forte sous azote |
| --- | --- | --- | --- |

4 · Ligne 4 · Les pièces complexes

| ( tampon ) | 4.1 Le chapeau de gendarme | ( tampon ) | 4.2 La baïonnette |
| --- | --- | --- | --- |

Comment ça marche ?

1. Scannez le QR de la page : la station s’ouvre sur la tablette.

2. Faites le geste à votre poste, en suivant la tablette.

3. Faites les deux défis de la page, au stylo. Sur la tablette, le défi donne aussi un tampon.

4. Appelez le professeur : il regarde votre pièce, tamponne et date.

| Ligne 1 · Les gestes de base | Station 1.0 · 10 min |
| --- | --- |

Mon poste de travail

|  | Mon but Un poste prêt, un élève protégé Avant le premier geste, vous êtes équipé, votre établi est dégagé, vos outils sont vérifiés et vous savez où sont les secours. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Je rassemble et je vérifie mes outils |
| --- | --- |
|  | Lunettes et gants, au bon moment |
|  | Je rends mon poste propre |
|  | Je m’équipe |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | Les protections oubliées ou retirées trop tôt |  | A | Serrage trop rapide, main entre les mors. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Les doigts dans l’étau |  | B | On veut chasser les copeaux. |
| 3 | Souffler dans un tube |  | C | L’habitude, ou la hâte de finir. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 1 · Les gestes de base | Station 1.1 · 15 min |
| --- | --- |

Reconnaître le tube

|  | Mon but Le bon tube, nommé juste Devant un tube, vous dites son nom en pouces, sa valeur en millimètres et son état : recuit en couronne, ou écroui en barre. Ses bouts restent bouchés. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Trouver le nom du tube |
| --- | --- |
|  | Reboucher le tube |
|  | Vérifier le zéro du pied à coulisse |
|  | Regarder comment le tube est livré |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | Mesurer l’intérieur |  | A | Le tube était écroui et on l’a pris pour un recuit. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Oublier le pouce entier |  | B | Les becs placés à l’intérieur du tube. |
| 3 | La barre cintrée sans recuit |  | C | On n’a calculé que le huitième. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 1 · Les gestes de base | Station 1.2 · 15 min |
| --- | --- |

Mesurer et tracer

|  | Mon but Un trait fin, à la bonne cote, sur tout le tour Le tube porte un trait net, exactement à la cote du plan, qui fait le tour complet du tube. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Plaquer le tube contre la butée |
| --- | --- |
|  | Lire la cote et le diamètre |
|  | Remesurer |
|  | Marquer un trait fin |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | La cote prise du mauvais bout |  | A | L’œil n’était pas au-dessus de la graduation. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | La lecture de biais |  | B | Une pointe à tracer appuyée sur le tube. |
| 3 | La rayure profonde |  | C | Bout de référence changé en cours de route. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 1 · Les gestes de base | Station 1.3 · 20 min |
| --- | --- |

Couper et ébavurer

|  | Mon but Un tube coupé d’équerre, sans bavure Le tube est coupé à la cote. Sa face est droite et plane, son intérieur est lisse, et il est resté rond. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Resserrer un peu à chaque tour |
| --- | --- |
|  | Ébavurer l’extérieur |
|  | Vérifier le tube |
|  | Faire un premier tour lent |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | La coupe inclinée |  | A | Le tube était tenu bout en haut pendant l’ébavurage. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le tube écrasé |  | B | L’outil n’était pas perpendiculaire au tube au départ. |
| 3 | La limaille dans le tube |  | C | La molette a été serrée trop fort ou trop vite. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 1 · Les gestes de base | Station 1.4 · 30 min |
| --- | --- |

Cintrer à la cintrette

|  | Mon but Un coude à 90°, 300 mm à l’axe Le coude est d’équerre, la branche mesure 300 mm jusqu’à l’axe de l’autre branche, et le tube n’est ni écrasé ni vrillé. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Sortir la pièce |
| --- | --- |
|  | Contrôler l’outil, les mains hors de la pince |
|  | Trouver le rayon de votre cintrette |
|  | Cintrer doucement, à deux mains |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | Le coude écrasé |  | A | Arrêt au repère sans tenir compte de la détente. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le coude trop long |  | B | Cintrage trop rapide, ou tube pas au fond de la gorge. |
| 3 | L’angle qui n’est pas à 90° |  | C | Le rayon n’a pas été retiré au traçage. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 1 · Les gestes de base | Station 1.5 · 30 min |
| --- | --- |

Cintrer à la cintreuse (L, R, 0)

|  | Mon but Un coude à 90°, à la cote, du premier coup Pièce 1 : un tube 1/4″ coupé à 144 mm, un coude à 90°, des branches de 80 et 70 mm jusqu’à l’axe, à ± 1 mm. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Engager le tube sous le crochet fixe |
| --- | --- |
|  | Dégager, puis enchaîner |
|  | Prendre la bonne cintreuse |
|  | Ou sur R, si la cote part de la droite |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | La mauvaise cintreuse |  | A | Le trait n’était pas pile sur le repère. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le trait mal aligné |  | B | Le sens de cintrage a changé, ou le tube a tourné entre deux coudes. |
| 3 | La pièce vrillée |  | C | Une cintreuse 1/4″ pour un tube 3/8″, ou l’inverse. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 1 · Les gestes de base | Station 1.6 · 25 min |
| --- | --- |

Le dudgeon

|  | Mon but Un dudgeon régulier, l’écrou en place Le bout du tube est évasé en cône à 45°, lisse, sans fissure. L’écrou, enfilé avant, vient le coiffer et se visse sur le raccord. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Dévisser et contrôler |
| --- | --- |
|  | Partir d’un bout parfait |
|  | Serrer au couple, à deux clés |
|  | Serrer le tube dans la barre |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | L’écrou oublié |  | A | Serrage au jugé, ou sans contre-clé. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le dudgeon oblique |  | B | On a évasé avant d’enfiler l’écrou. |
| 3 | Le mauvais serrage |  | C | Coupe de travers, ou cône posé hors du centre. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 1 · Les gestes de base | Station 1.7 · 20 min |
| --- | --- |

L’emboîture à la pince

|  | Mon but Un bout élargi où l’autre tube entre juste Le bout du tube est élargi, droit dans l’axe, sans fente. Un tube du même diamètre y entre sans forcer et sans jouer : il est prêt pour la brasure. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Retirer et essayer |
| --- | --- |
|  | Tourner d’un quart de tour |
|  | Partir d’un bout parfait |
|  | Visser la tête sur la pince |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | L’emboîture fendue |  | A | On a élargi un tube encore chaud du recuit. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le tube qui joue |  | B | Tube écroui non recuit, bavure laissée, ou serrage en une seule fois. |
| 3 | La tête bloquée |  | C | Tête trop grosse pour le tube. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 2 · Le chalumeau | Station 2.1 · 20 min |
| --- | --- |

Le poste oxyacétylénique en sécurité

|  | Mon but Un poste prêt à allumer, vérifié, sans fuite Rien n’est allumé. Les bouteilles sont debout et arrimées, les pressions réglées, le poste est étanche, et le professeur l’a visé. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Vérifier le détendeur et le chalumeau fermés |
| --- | --- |
|  | Appeler le professeur |
|  | M’équiper |
|  | Régler la basse pression d’oxygène |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | La graisse et l’oxygène |  | A | Précipitation, vis de détente serrée. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le robinet ouvert brutalement |  | B | Rangement négligé. |
| 3 | La bouteille couchée ou libre |  | C | Une main, un gant ou un chiffon gras sur le circuit d’oxygène. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 2 · Le chalumeau | Station 2.2 · 25 min |
| --- | --- |

Allumer, régler, éteindre la flamme

|  | Mon but Une flamme neutre, allumée et éteinte dans l’ordre Devant le professeur, vous allumez, vous réglez une flamme neutre, vous nommez les deux autres, et vous éteignez dans le bon ordre. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | En fin de travail, refermer le poste |
| --- | --- |
|  | Reconnaître les trois flammes |
|  | Orienter la buse, préparer l’allumeur |
|  | Allumer à la buse |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | Le chalumeau ouvert, pas allumé |  | A | Gaz ouvert trop grand pour la buse. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | La flamme qui se décolle |  | B | L’habitude du « juste une seconde ». |
| 3 | Le chalumeau posé allumé |  | C | Hésitation, allumeur pas prêt. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 3 · Braser | Station 3.1 · 30 min |
| --- | --- |

La brasure tendre à l’étain

|  | Mon but Un anneau d’étain régulier, étanche L’étain a filé tout autour du joint et forme un anneau régulier. Le cuivre n’est pas noirci, le décapant est essuyé. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Chauffer modérément |
| --- | --- |
|  | Essuyer, puis laisser refroidir |
|  | Protéger autour du joint |
|  | Étaler le décapant sur les deux pièces |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | L’étain qui ne prend pas |  | A | Le décapant n’a pas été essuyé. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le décapant oublié |  | B | Mauvais fil d’étain. |
| 3 | L’étain-plomb sur l’eau potable |  | C | Cuivre mal nettoyé, ou oxydé par une chauffe trop forte. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 3 · Braser | Station 3.2 · 40 min |
| --- | --- |

La brasure forte sous azote

|  | Mon but Un joint brasé plein, propre à l’intérieur L’apport a rempli le joint tout autour ; le cuivre n’est pas brûlé ; l’intérieur du tube est resté couleur cuivre, sans calamine. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Chauffer les deux pièces |
| --- | --- |
|  | Retirer la flamme, laisser refroidir |
|  | Préparer la zone |
|  | Choisir la baguette |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | La surchauffe |  | A | Tube touché trop tôt ; matière inflammable près du joint. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le cordon interrompu |  | B | Flamme trop forte, ou trop longtemps au même endroit. |
| 3 | La brûlure et le feu |  | C | Un côté du joint trop froid, ou un jeu trop large ou trop serré. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 4 · Les pièces complexes | Station 4.1 · 45 min |
| --- | --- |

Le chapeau de gendarme

|  | Mon but Passer par-dessus un tube, d’un seul morceau Le tube 1/4″ monte, passe au-dessus de l’obstacle et redescend sur sa ligne : trois coudes, aucun raccord. Une soustraction pour trouver d, puis les longueurs se lisent dans un tableau. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Contrôler à la règle et au réglet |
| --- | --- |
|  | Cintrer A à 45°, tube retourné |
|  | Mesurer le dépassement d |
|  | Tracer A, S et B depuis X |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | Le chapeau décalé |  | A | Tube écroui non recuit, ou cintrage forcé. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Les branches désaxées |  | B | X mal reporté, ou un trait mesuré depuis un autre trait que X, ou du mauvais côté. |
| 3 | Le tube écrasé |  | C | A ou B pas pile sur le 0 (ou posé sur L ou R), ou cintrés à des angles différents. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

| Ligne 4 · Les pièces complexes | Station 4.2 · 35 min |
| --- | --- |

La baïonnette

|  | Mon but Deux branches parallèles, décalées à la cote Deux coudes égaux en sens opposés décalent le tube parallèlement à lui-même, de la valeur du plan. | Scannez : la station |
| --- | --- | --- |

Défi 1   Remettez les gestes dans l’ordre

Écrivez 1, 2, 3, 4 dans les cases.

|  | Retourner le tube |
| --- | --- |
|  | Régler le décalage à la règle |
|  | Contrôler le parallélisme et le décalage |
|  | Tracer le début du premier coude |

Défi 2   Reliez chaque piège à sa cause

Écrivez la bonne lettre dans la case.

| 1 | Les branches qui divergent |  | A | Tube écroui, ou cintrage forcé. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | La pièce gauchie |  | B | Les deux coudes n’ont pas le même angle. |
| 3 | Le coude pincé |  | C | Le tube a tourné autour de son axe en le retournant. |

| Tampon du professeur | Date : ____________________ Niveau (le professeur entoure) 0 1 2 3 4 |
| --- | --- |

Les cinq niveaux

| 0 | Non évalué La station n’a pas été traitée. |
| --- | --- |
| 1 | Non acquis Pièce non conforme : le geste doit être remontré par le professeur. |
| 2 | En cours Pièce conforme après une reprise, ou avec l’aide du professeur. |
| 3 | Acquis Pièce conforme, geste correct, autocontrôle fait seul. |
| 4 | Parfaitement maîtrisé Pièce conforme du premier coup, geste sûr, et l’élève explique le pourquoi de chaque étape. |

Ce que je travaille : les codes du référentiel

| T6 | Préparer, vérifier les matériels et les outillages |
| --- | --- |
| T10 | Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques |
| T12 | Respecter les consignes de sécurité et protéger la zone de travail durant les travaux |
| C2.2 | Contrôler les éléments nécessaires à la réalisation |
| C3.1 | Organiser le poste de travail |
| C3.4 | Façonner, raccorder, assembler, isoler, les circuits (frigorifique, hydraulique, aéraulique) |
| S0.2 | Gestion de l’environnement du site d’intervention et des déchets |
| S2.1 | Outils, normes et représentation |
| S5.5 | Réseaux fluidiques et mécanique des fluides |
| S6.2 | Connaissance des principaux risques et des moyens de prévention |
| S6.3 | Identification des dangers et prévention des risques |
| S6.4 | PRAP - SST |